КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ
Многие газы (метан, этан, пропан, изобутан, СО2, Н2S, О2,Аr, Кr, Хе, Nе) насыщенные влагой, при определённых условиях могут образовывать физико-химические соединения с водой (в жидкой фазе), называемые кристаллогидратами.   Не создают  кристаллогидратов  Не, н-С4Н10, углеводороды С5  и  выше

Формулы гидратов: СН4 . 7Н2О ;  С2Н6 . 8Н2О ;  Н2S . 6 Н2О ; С3Н8 . 18Н2О

Кристаллогидраты по внешнему виду похожи на снегообразную кристаллическую массу, при уплотнении напоминают лёд; соединения неустойчивые, сравнительно легко распадаются на газ и воду.

Устойчивое  существование  кристаллогидратов  природного  газа  возможно  при  температуре  от  -5 оС   до  +10 оС  и  при  давлениях  соответственно 
 6 -- 20 кгс/см2.  При  более  высоких  температурах  и  более  низких  давлениях  кристаллогидраты  не  образуются.
Для  индивидуальных  газов  существует  максимальная  температура,  сверх  которой  повышение  давления  не  может  вызвать  образование  кристаллогидратов.  Эта  температура  называется  критической  температурой  гидратообразования.  

Критическая  температура  гидратообразования

для отдельных газов

	Газ
	Температура (оС)

	Метан
	21,5 

	Этан
	14,8

	Пропан
	5,5


Условия распада кристаллогидратов индивидуальных газов

	Газ
	Температура распада
при 1атм., Со
	Критическая точка распада

	
	
	Т Со
	Р атм.

	Метан
	-84.4
	21.5
	

	Этан
	-28.8
	14.8
	34.0

	Пропан
	+5.5
	5.5
	5.6

	Изобутан
	-
	2.6
	1.7

	Углекислый газ
	-24.0
	10.0
	45.0

	Сероводород
	+0.35
	29.0
	23.0


ЗАВИСИМОСТЬ  РАВНОВЕСНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  Т 0С   И  Р

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ  ОТ  ПЛОТНОСТИ  ГАЗА

	Метан  ( = 0.55
	( = 0.6
	( = 0.7

	Т 0С
	Р
	Т 0С
	Р
	Т 0С
	Р

	-5
	22
	-5
	8.3
	-5
	5.5

	0
	26
	0
	10
	0
	7

	+5
	45
	+5
	19
	+5
	13

	+10
	78
	+10
	35
	+10
	24

	+15
	140
	+15
	65
	+15
	45

	
	
	
	
	
	

	( =0.8
	( =0.9
	( =1.0

	-5
	4.2
	-5
	3.4
	-5
	2.8

	0
	5.3
	0
	4.2
	0
	3.5

	+5
	11
	+5
	8.5
	+5
	7

	+10
	20
	+10
	17
	+10
	14

	+15
	37
	+15
	33
	+15
	29


Во  избежания  образования  гидратов  газ  осушают  до  точки  россы,  температура  которой  должна  быть  на  6 - 7 оС   ниже  минимальной  температуры  газа  в  газопроводе.

